## Troškovnik
st. | Opis stavke | jed.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
F.1. INSTALACIJA RASVJETE - DONJA RIJEKA
1. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.1. | kom | 8 |  | 0
2. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat.
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 6 led 1050mA 5205 ili jednakovrijedan
| kompl.st.2. | kom | 8 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.3. | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 40 |  | 0
| F.1. INSTALACIJA RASVJETE - DONJA RIJEKA UKUPNO |  |  |  | 0
F.2. INSTALACIJA RASVJETE - DEKLEŠANEC
1. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.1. | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat.
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 6 led 1050mA 5205 ili jednakovrijedan
| kompl.st.2. | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.3. | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 15 |  | 0
| F.2. INSTALACIJA RASVJETE - DEKLEŠANEC UKUPNO |  |  |  | 0
F.3. INSTALACIJA RASVJETE - DROPKOVEC
1. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.1. | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat.
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 6 led 1050mA 5205 ili jednakovrijedan
| kompl.st.2. | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.3. | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 15 |  | 0
| F.3. INSTALACIJA RASVJETE - DROPKOVEC UKUPNO |  |  |  | 0
F.4. INSTALACIJA RASVJETE - GORNJA RIJEKA
1. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.1. | kom | 12 |  | 0
2. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: Axia 2.1 24LED 590mA WW optika 5178 Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 09 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 6,7 kg CxS ≤ 0,054m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 (-100 do +50 horizontalno) na krak Ø 32 - 60 mm horizontalno, odnosno u koracima od 2,50 (00 do +100 vertikalno) na nasadnik Ø 60 - 76 mm vertikalno sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 24 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 5815lm - efikasnost LED sustava ≥ 90,4 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 90,4% - ukupna iskoristivost svjetiljke ≥ 110 lm/W - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 53W uz maksimalnu jakosti struje 590mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,9 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 590 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Axia 2.1. 24 led 590mA 5178 ili jednakovrijedan
| kompl.st.2. | kom | 12 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.3. | kom | 12 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 12 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 60 |  | 0
| F.4. INSTALACIJA RASVJETE - GORNJA RIJEKA UKUPNO |  |  |  | 0
F.5. INSTALACIJA RASVJETE - KOLAREC
1. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.1. | kom | 8 |  | 0
2. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat.
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 6 led 1050mA 5205 ili jednakovrijedan
| kompl.st.2. | kom | 8 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.3. | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 40 |  | 0
| F.5. INSTALACIJA RASVJETE - KOLAREC UKUPNO |  |  |  | 0
F.6. INSTALACIJA RASVJETE - KOSTANJEVEC
1. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.1. | kom | 8 |  | 0
2. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat.
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 6 led 1050mA 5205 ili jednakovrijedan
| kompl.st.2. | kom | 8 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.3. | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 40 |  | 0
| F.6. INSTALACIJA RASVJETE - KOSTANJEVEC UKUPNO |  |  |  | 0
F.17. INSTALACIJA RASVJETE - LUKAČEVEC
1. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
. | kompl.st.1. | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat.
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 6 led 1050mA 5205 ili jednakovrijedan
| kompl.st.2. | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.3. | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 10 |  | 0
| F.7. INSTALACIJA RASVJETE - LUKAČEVEC UKUPNO |  |  |  | 0
F.8. INSTALACIJA RASVJETE - POFUKI
1. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.1. | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat.
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 6 led 1050mA 5205 ili jednakovrijedan
| kompl.st.2. | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.3. | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 10 |  | 0
| F.8. INSTALACIJA RASVJETE - POFUKI UKUPNO |  |  |  | 0
F.9. OSTALO
1. | Mjerenja i ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih ispitnih lista, zapisnika i uvjerenja o ispravnosti instalacije - otpora izolacije - mjerenje otpora petlje - mjerenje otpora uzemljenja - ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete, - puštanje u pogon i probni rad.
| kompl.st.1. | kom | 1 |  | 0
| F.9. OSTALO UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| F.2. Instalacija rasvjete - Donja Rijeka |  |  |  | 0
| F.3. Instalacija rasvjete - Deklešanec |  |  |  | 0
| F.4. Instalacija rasvjete - Dropkovec |  |  |  | 0
| F.7. Instalacija rasvjete - Gornja Rijeka |  |  |  | 0
| F.8. Instalacija rasvjete - Kolarec |  |  |  | 0
| F.9. Instalacija rasvjete - Kostanjevec |  |  |  | 0
| F.10. Instalacija rasvjete - Lukačevec |  |  |  | 0
| F.12. Instalacija rasvjete - Pofuki |  |  |  | 0
| F.14. Ostalo |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0